

osnutek uredbe o pitni vodi: november 2015

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije 

U R E D B O

o pitni vodi
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina)
Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL L št. 330 z dne 5. 12. 1998, str. 32), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije (EU) 2015/1787 z dne 6. oktobra 2015  o spremembi prilog II in III  k Direktivi Sveta 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne vode. 
Ta uredba določa tudi:

-obveznosti upravljavca vodovoda,

-spremljanje izpolnjevanja zahtev za pitno vodo,

-postopek za izdajo dovoljenj za odstopanje od mejnih vrednosti kemijskih parametrov, 
-pristojni organ za izvajanje uradnega zdravstvenega nadzora nad izvajanjem te uredbe,
-kazenske določbe.
2. člen

 (izrazi)
Poleg izrazov, ki so opredeljeni v predpisu o oskrbi s pitno vodo, imajo za namene te uredbe sledeči izrazi naslednji pomen: 

Pitna voda je voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo in ne glede na to, ali se dobavlja iz vodovoda, cistern ali kot predpakirana voda in vsa voda, ki se uporablja za izvajanje živilske dejavnosti, razen če nosilec živilske dejavnosti dokazuje, da v določeni fazi pridelave, predelave ali distribucije živil lahko uporablja tudi vodo, ki ni skladna za zahtevami te uredbe in s tem ni povzročeno tveganje za zdravje ljudi.
Predpakirana pitna voda je v prometu označena z imenoma namizna ali izvirska voda, kot sta opredeljeni v predpisu o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi.
Interna vodovodna napeljava so cevi, oprema in naprave, ki so nameščene med odjemnim mestom, ki je opredeljeno v predpisih, ki ureja oskrbo s pitno vodo in mestom uporabe, ki je opredeljeno v 7. členu te uredbe; 

Oskrbovalno območje je zemljepisno določeno območje, na katerem ima pitna voda približno enake vrednosti mikrobioloških, kemijskih in indikatorskih parametrov iz Priloge I te uredbe . Oskrbovalno območje se lahko oskrbuje z vodo iz enega ali več zajetij za pitno vodo.

Mali vodovod je vodovod, ki je namenjen lastni oskrbi s pitno vodo in v povprečju zagotavlja manj kot 10 m3 pitne vode na dan ali oskrbuje manj kot 50 uporabnikov pitne vode. V primeru, če  vodovod oskrbuje enega ali več objektov v javni rabi (kot so opredeljeni v predpisih s področja gradnje objektov) ali objekte, kjer se izvaja živilska dejavnost (kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 178/2004 EP in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zahtevajo varnost krme) se ne glede na njegovo velikost ne šteje za mali zasebni vodovod. 

Načrt za zagotavljanje varnosti pitne vode (v nadaljnjem besedilu: Načrt) je opis aktivnosti in ukrepov, ki jih pripravlja in izvaja upravljavec z namenom  stalnega in učinkovitega zagotavljanja zdravstveno ustrezne in skladne pitne vode.  Načrt temelji na prepoznavanju nevarnosti in nevarnih dogodkov, oceni tveganj, zagotavljanju preventivnih ukrepov za preprečevanje oz. obvladovanje teh tveganj, preverjanju učinkovitosti priprave pitne vode in spremljanju  izpolnjevanja zahtev za pitno vodo. 

Verifikacijski monitoring je vzorčenje in preskušanje pitne vode ter ugotavljanje njene zdravstvene ustreznosti in skladnosti. 
Informacijski sistem pitne vode je elektronski sistem zbiranja podatkov o rezultatih verifikacijskih monitoringov, o vodovodih in njihovih upravljavcih, o oskrbovalnih območjih, o načinu priprave pitne vode, o mestih vzorčenja in o drugih podatkih, ki so potrebni  za pripravo  poročil o  pitni vodi.
Priporočilo je za namene te uredbe dokument v pomoč upravljavcem vodovodov, uporabnikom pitne vode in drugim deležnikom in je pravno nezavezujoč.

Navodilo je za namene te uredbe dokument, ki podrobneje določa obveznosti upravljavca vodovoda ali drugega deležnika in je pravno zavezujoč.
3. člen

(področje uporabe)
Ta uredba se uporablja za pitno vodo, kot je opredeljena v 2. členu te uredbe.

Za pitno vodo iz malih zasebnih vodovodov se uporablja samo II. poglavje te uredbe. 

Uredba se ne uporablja za:

- naravne mineralne vode, ki se dajejo v promet v skladu s predpisom, ki ureja naravne mineralne vode, izvirske vode in namizne vode,

- vode, ki so zdravila v skladu s predpisi, ki urejajo zdravila.

4. člen

(odbor za pitno vodo)
Minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu. minister) imenuje Odbor za pitno vodo (v nadaljevanju " Odbor"). 

Odbor sestavljajo predstavniki ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ministrstva, pristojnega za okolje, ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO), Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH), Zdravstveni inšpektorat RS (v nadaljnjem besedilu: ZIRS), in predstavnik upravljavcev. Po potrebi se k sodelovanju povabi tudi predstavnike drugih inštitucij. 

Odbor opravlja naslednje naloge : 
- obravnava in potrdi predlog programa osnovnega verifikacijskega monitoringa pitne vode,
- spremlja podatke o nacionalnih monitoringih voda, 
- obravnava in odloča o posodobitvi Seznama snovi za pripravo pitne vode in seznama postopkov dezinfekcije iz 8. člena te uredbe.

Odbor lahko predlaga ministrstvu posebno spremljanje stanja pitne vode na določenih oskrbovalnih območjih, ki ga izvaja NLZOH v breme proračuna Republike Slovenije
Delovanje odbora se podrobneje določi s poslovnikom.
II. ZAHTEVE ZA PITNO VODO
5. člen

(zdravstvena ustreznost in skladnost)
Pitna voda mora biti zdravstveno ustrezna in skladna.
Pitna voda je zdravstveno ustrezna kadar:

- ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih oblik v številu, ki  lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi;

- ne vsebuje snovi ali organizmov v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi;

-ne vsebuje snovi ali organizmov, ki lahko povzročajo odpor pri uporabnikih.
Pitna voda je skladna, kadar izpolnjuje zahteve za mejne vrednosti parametrov iz Priloge I. Skladnost z mejnimi vrednostmi parametrov iz dela C Priloge I je določena za namene izvajanja Načrta za zagotavljanje varnosti pitne vode, za spremljanje izpolnjevanja zahtev za pitno vodo in za ukrepanje upravljavcev vodovodov v primeru, ko pitna voda ni zdravstveno ustrezna in/ali skladna.
6. člen

(mesta uporabe)
Zdravstvena ustreznost in skladnost pitne vode je zagotovljena na sledečih mestih uporabe:

1. za pitno vodo iz vodovodov, na mestih, kjer voda izteka iz pip , ki se običajno uporabljajo za pitje, kuhanje, pripravo hrane ali druge gospodinjske namene;
2. v objektih, kjer se izvaja živilska dejavnost, na mestih, kjer se pitna voda uporablja;

3. v objektih za predpakiranje pitne vode, namenjene za promet, na mestu, kjer se pitna voda polni;
4. v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami, na mestu iztoka iz cisterne.

7. člen

(mali vodovod) 
V primeru oskrbe s pitno vodo z malimi vodovodi občina seznani uporabnike pitne vode:

-z informacijo, da se ta uredba za njihovo oskrbo ne uporablja, razen določil II. poglavja, 

-s priporočilom o možnih ukrepih za varovanje zdravja uporabnikov pitne vode pred škodljivimi učinki zaradi onesnaževanja vode, ki se uporablja kot pitna voda.
Če obstaja utemeljen sum, da pitna voda lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi, občina takoj seznani uporabnike pitne vode s priporočilom o ravnanju uporabnikov v primeru utemeljenega suma, da pitna voda predstavlja nevarnost za zdravje. 

Občina določi odgovorno osebo za izvajanje določil tega člena, ki mora opraviti usposabljanje v enakem obsegu, kot odgovorna oseba upravljavca iz 10. člena te uredbe.

Priporočili iz tega člena sta objavljeni na spletnih straneh ministrstva. 

8. člen

(priprava pitne vode )
Priprava pitne vode so postopki za doseganje zdravstveno ustrezne in skladne pitne vode ter vsako drugo spreminjanje lastnosti pitne vode od zajetja do mesta uporabe.

Za pripravo pitne vode se lahko uporabljajo le snovi, ki so navedene v seznamu snovi za pripravo pitne vode in seznamu postopkov dezinfekcije (v nadaljnjem besedilu: Seznam).  Za izvajanje dezinfekcije pitne vode, v okviru priprave pitne vode se lahko uporabljajo le postopki dezinfekcije pitne vode, ki so navedeni v Seznamu. Upravljavec oziroma upravljavec objekta mora preverjati učinkovitost uporabljenega postopka dezinfekcije in zagotoviti, da je vsako onesnaženje s stranskimi produkti dezinfekcije čim manjše, ne da bi bil pri tem ogrožen učinek dezinfekcije. Pri uporabi snovi in postopkov iz Seznama je potrebno upoštevati vse zahteve, ki so navedene v Seznamu.
Seznam je objavljen na spletnih straneh ministrstva in se redno, najmanj enkrat letno posodablja, skladno z najnovejšimi strokovnimi spoznanji. 

9. člen

(materiali in proizvodi, ki prihajajo v stik s pitno vodo)

Vodovod mora biti zgrajen in vzdrževan tako, da ustreza zahtevam predpisov s področja graditve objektov in da omogoči izpolnjevanje zahtev za pitno vodo ter da prepreči poslabšanja lastnosti pitne vode.

Materiali in proizvodi, ki so v stiku s pitno vodo ali so namenjeni za stik s pitno vodo v vodovodu ali interni vodovodni napeljavi, ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti vplivati na zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode.

Šteje se, da materiali in proizvodi izpolnjujejo zahteve iz prejšnjega odstavka, če so skladni s Priporočili za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki so objavljena na spletnih straneh ministrstva.

III. UPRAVLJAVEC VODOVODA
10. člen

(odgovorna oseba)
Vodovod ima upravljavca vodovoda (v nadaljnjem besedilu: upravljavec), ki je določen v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo. 

Upravljavec mora imeti zaposleno ogovorno osebo za izvajanje določb te uredbe, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo naravoslovne, tehnične ali zdravstvene smeri.
Odgovorna oseba je usposobljena oseba, ki uspešno opravi preverjanje znanja  po programu, določenem v tej uredbi. 
Program strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja je določen v prilogi x te uredbe.
11. člen
(zagotavljanje zdravstvene ustreznosti in skladnosti)

Upravljavec mora zagotavljati zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode z izvajanjem ukrepov v skladu z določili te uredbe. 

12. člen

(interna vodovodna napeljava)

Ne glede na prejšnji člen te uredbe se smatra, da je upravljavec izpolnil svoje obveznosti, kadar dokaže, da je interna vodovodna napeljava vzrok, da pitna voda ni  zdravstveno ustrezna in/ali skladna.

Ne glede na prejšnji odstavek mora upravljavec, kadar ugotovi, da zaradi interne vodovodne napeljave pitna voda ni zdravstveno ustrezna in/ali skladna, zagotoviti:

1. priporočila lastnikom ali upravljavcem oziroma upravnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje ali odpravo tveganja, 

2. kadar je to primerno, ukrepe, kot so ustrezne metode priprave pitne vode, za spremembo lastnosti pitne vode na odjemnem mestu, tako da se zmanjša ali odpravi tveganje, da pitna voda po dobavi ne bi bila skladna in

3.  obveščanje uporabnikov pitne vode in posredovanje priporočil o vseh možnih dodatnih ukrepih za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti in/ali skladnosti pitne vode, ki bi jih morali sprejeti. 
V zdravstvenih ustanovah, hotelih in drugih turistično nastanitvenih objektih, dijaških in študentskih domovih, športnih centrih in drugih objektih,  v katerih lahko pri uporabi pitne vode pride do izpostavljenosti legionelam, morajo imeti lastniki oziroma upravljavci ali upravniki izdelan Načrt za preprečevanje legioneloz v zvezi z interno vodovodno napeljavo. Navodila za izdelavo Načrta pripravi NIJZ in so objavljena na spletni strani.

Za odpravo zdravstvene neustreznosti in/ali neskladnosti pitne vode, ki je posledica interne vodovodne napeljave ali njenega vzdrževanja je odgovoren lastnik objektov, razen v objektih v javni rabi, kjer je odgovoren upravljavec teh objektov. 
Priporočila o ukrepih za zmanjšanje ali odpravo zdravstvene neustreznosti in/ali neskladnosti pitne vode zaradi interne vodovodne napeljave so objavljena na spletni strani ministrstva. 

13. člen

(določitev oskrbovalnega območja )
Upravljavec v primeru, ko se za posamezni del vodovoda pričakuje različne vrednosti mikrobioloških, kemijskih ali indikatorskih parametrov iz Priloge 1 te uredbe, znotraj vodovoda določi več oskrbovalnih območij.

14. člen

(načrt za zagotavljanje varnosti pitne vode)
Upravljavec za vsako oskrbovalno območje pripravi Načrt v skladu z opisom obveznih delov načrta iz priloge IV te uredbe.
Upravljavec redno izvaja vse aktivnosti in ukrepe iz Načrta ter vsaj vsaki 2 leti pregleda ustreznost celotnega Načrta in ga po potrebi spremeni.
Priporočila za izdelavo načrta izdela NIJZ in so objavljena na spletnih straneh ministrstva. 
15. člen

(ukrepanje v primeru zdravstvene neustreznosti in/ali neskladnosti )

Če upravljavec sumi ali ugotovi, da pitna voda ni skladna, mora ukrepati v skladu z Navodili o ukrepanju ob neskladnih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih parametrih (v nadaljnjem besedilu: Navodila o ukrepanju). Upravljavec mora nemudoma ugotoviti vzroke neskladnosti in izvesti ukrepe za njihovo odpravo. Uspešnost ukrepov mora upravljavec dokazati z laboratorijskim preskušanjem skladno z določili 21. člena te Uredbe. 

V skladu z Navodili o ukrepanju in/ali v primeru dogodka, ki predstavlja nevarnost za zdravje ljudi, izda upravljavec ukrep omejitve uporabe ali prekinitev dobave pitne vode. Pri izbiri ukrepov mora upoštevati tveganje za zdravje ljudi, ki bi jih omejitev uporabe ali prekinitev dobave pitne vode povzročila. Upravljavec o tem nemudoma obvesti uporabnike pitne vode skladno z Navodili o obveščanju uporabnikov ter jim posreduje ustrezna priporočila o ravnanju s pitno vodo. Upravljavec v roku 24 ur po izdanem ukrepu vnese podatke o ukrepih v informacijski sistem.

Upravljavec mora v čim krajšem času  začeti z ukrepi odprave nevarnosti za zdravje ljudi, ki jih predstavlja pitna voda in o tem obvestiti uporabnike.

Ob preklicu ukrepa omejitve ali prekinitve dobave pitne vode upravljavec dokazuje uspešnost ukrepov z laboratorijskim preskušanjem, skladno z določili 21. člena te Uredbe. 

Navodila iz tega člena so objavljena na spletni strani ministrstva.

16. člen

(podatki za uporabnika pitne vode)

Podatki o izpolnjevanju zahtev za pitno vodo morajo biti uporabnikom vedno na razpolago pri upravljavcu.

Upravljavec mora uporabnikom pitne vode vsaj enkrat letno posredovati podatke o izpolnjevanju zahtev za pitno vodo.
Letni podatki o izpolnjevanju zahtev za pitno vodo vsebujejo vsaj:
- ime sistema za oskrbo s pitno vodo,

- ime oskrbovalnega območja,

- število uporabnikov,

- količina distribuirane vode,

- občine, ki jih oskrbuje (v kolikor je v posamezni občini več oskrbovalnih območjih, je potrebno navesti posamezna naselja),

- število opravljenih preskušanj in obseg opravljenih preskušanj,

- število neskladnih preskušanj.

IV. SPREMLJANJE IZPOLNJEVANJA ZAHTEV ZA PITNO VODO

17. člen
(verifikacijski monitoring)

Spremljanje izpolnjevanja zahtev za pitno vodo se izvaja z verifikacijskim monitoringom. 

Z verifikacijskim monitoringom se :

-potrjuje zdravstvena ustreznost in skladnost pitne vode,

-potrjuje učinkovitost morebitne priprave pitne vode,

-dokazuje ustreznost delovanja vodovoda ob neugodnih vremenskih in drugih nepredvidljivih razmerah,

- spremlja vpliv materialov in proizvodov, ki so v stiku s pitno vodo.

Verifikacijski monitoring vključuje osnovni del verifikacijskega monitoringa, ki je določen s Prilogo II  te uredbe, in preostali del, ki ga določi upravljavec glede na celoten Načrt.
18. člen

(osnovni del verifikacijskega monitoringa)

Osnovni del verifikacijskega monitoringa je obseg vzorčenja in preskušanja kot je določen v prilogi II te uredbe.

Za vsako oskrbovalno območje NLZOH do 31. avgusta v tekočem letu v informacijskem sistemu skladno s Prilogo II te uredbe določi število vzorcev za preskušanja na posameznem mestu vzorčenja ter opredeli parametre, ki se preskušajo v posameznemu vzorcu pitne vode.  
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena upravljavec na podlagi ocene tveganja in izvajanja preventivnih ukrepov, ponovni oceni in določitvi prioritetnih tveganj, kot je opisano v Prilogi IV te uredbe, predlaga in vnese v informacijski sistem odstopanje od določil NLZOH za osnovni del verifikacijskega monitoringa.  Pogoji za odstopanja so navedeni v prilogi II, del C te uredbe.
potrebno bo prehodno obdobje, za katerega NLZOH natančno predpiše osnovni del verifikacijskega monitoringa za vsako oskrbovalno območje na podlagi monitoringa zadnjih 3 let, člen se bo začel izvajati, ko bodo načrti oziroma ocena tveganja pregledani in potrjeni  
19. člen

 ( izvajanje osnovnega dela verifikacijskega monitoringa) 

NLZOH v okviru izvajanje javne službe opravlja vse naloge v zvezi s pripravo in izvajanjem osnovnega dela verifikacijskega monitoringa ter z delovanjem in vzdrževanjem informacijskega sistema, ki je  opredeljen v 21. členu te uredbe. 

Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje vzorcev pitne vode v okviru osnovnega dela verifikacijskega monitoringa se izvaja v breme upravljavca.
20. člen

 (informacijski sistem) 

Informacijski sistem upravlja NLZOH. 
Upravljavec mora biti prijavljen v informacijski sistem in redno vnaša vse podatke o spremembah identifikacijskih podatkov vodovoda, upravljavca, oskrbovalnega območja, mest vzorčenja in podatkov o načinu izvajanja priprave pitne vode. 

Upravljavcu je omogočen dostop do podatkov informacijskega sistema za področje vodovoda, ki ga upravlja. 

NLZOH sproti elektronsko obvešča upravljavce o ugotovljenih neskladnostih pri laboratorijskem preskušanju pitne vode v okviru izvajanja osnovnega dela verifikacijskega monitoringa.

Upravljavec v roku 8 dni po prejemu rezultata preskušanja vnese v informacijski sistem podatke o rezultatih verifikacijskega monitoringa, ki niso vključeni v osnovni del verifikacijskega monitoringa.

Upravljavec v roku enega meseca od ugotovljene neskladnosti iz 15. člena te uredbe vnese podatke o vzrokih in ukrepih za odpravo neskladnosti v informacijski sistem, skladno z Navodili o posredovanju informacij o ukrepih upravljavcev ob ugotovljeni neskladnosti pri verifikacijskem monitoringu pitne vode v informacijski sistem, ki so objavljeni na spletnih straneh ministrstva.

Neposreden dostop do podatkov iz informacijskega sistema je omogočen pooblaščenim osebam ministrstva, ZIRS, NIJZ, ministrstva, pristojnega za okolje, ARSO. 
Rezultati verifikacijskega monitoringa se objavljajo na spletnih straneh ministrstva. 
21. . člen
(vzorčenje in laboratorijsko preskušanje)
Odvzem vzorcev, laboratorijsko preskušanje odvzetih vzorcev in ugotovitve skladnosti preskušanih vzorcev pitne vode za namene verifikacijskega monitoringa opravljajo pravne osebe/laboratoriji, ki izpolnjujejo splošna merila za delovanje preskusnih laboratorijev skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 in ki imajo v obseg akreditacije vključeno metodo vzorčenja pitne vode skladno s standardom SIST EN ISO 5667-5 oziroma metodo vzorčenja za mikrobiološka preskušanja v skladu s standardom SIST EN ISO 19458. 
Laboratorijsko preskušanje odvzetih vzorcev in ugotovitve skladnosti preskušanih vzorcev pitne vode za namene verifikacijskega monitoringa za mikrobiološke parametre se izvajajo v skladu z določili Priloge III del A te uredbe  in ga lahko opravljajo pravne osebe/laboratoriji, ki imajo za preskusne parametre akreditirano metodo preskušanja. Poleg metod iz dela A Priloge III te uredbe se za mikrobiološka preskušanja lahko uporabljajo tudi druge metode, če se lahko dokaže, da so dobljeni rezultati vsaj toliko zanesljivi kot rezultati, ki jih dajejo navedene metode. O tako uporabljenih metodah, ministrstvo, pristojno za zdravje, obvesti Evropsko komisijo.
Laboratorijsko preskušanje odvzetih vzorcev in ugotovitve skladnosti preskušanih vzorcev pitne vode za namene verifikacijskega monitoringa za kemijske in indikatorske parametre  se lahko izvaja s katerokoli metodo preskušanja, pod pogojem, da izpolnjuje zahteve  v skladu z določili dela B Priloge III te uredbe  in ga lahko opravljajo pravne osebe/laboratoriji, ki uporabljajo sisteme vodenja kakovosti v skladu s standardom EN ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom in redno sodelujejo v medlaboratorijskih primerjalnih preskušanjih na področju pitne vode.
22. člen

(poročila o pitni vodi)

NLZOH pripravi do konca maja za preteklo koledarsko leto letno poročilo o pitni vodi na podlagi rezultatov izvajanja verifikacijskih monitoringov . 
Na podlagi letnih poročil o pitni vodi in v skladu z napotki Evropske komisije, NLZOH izpolni zahteve v zvezi s poročanjem Evropski komisiji, ki zajema tri koledarska leta in se nanaša na vsa oskrbovalna območja, ki zagotavljajo vsaj povprečno 1000 m3 pitne vode dnevno ali oskrbujejo več kot 5000 uporabnikov ter o tem obvesti ministrstvo. 

NIJZ pripravlja triletna poročila o stanju pitne vode na podlagi letnih poročil o pitni vodi iz 1. odstavka tega člena,  in na podlagi drugih podatkov, ki lahko vplivajo na zdravje uporabnikov pitne vode oziroma na zdravstveno ustreznost pitne vode.

V. DOVOLJENJA ZA ODSTOPANJE KEMIJSKIH PARAMETROV 
23. člen

(odstopanje od mejnih vrednosti kemijskih parametrov)

Upravljavec lahko v primeru, ko so izpolnjeni osnovni pogoji za odstopanja, poda na ministrstvo vlogo za dovoljenje za odstopanje od mejnih vrednosti kemijskih parametrov.

Osnovni pogoji za odstopanja so:

- pitna voda je neskladna z določili iz Priloge 1 del B te uredbe, hkrati pa navedena neskladnost ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi,

- oskrbe s pitno vodo ni mogoče izvajati na drug sprejemljiv način,

- pitna voda ni namenjena predpakiranju.

Upravljavec se pred oddajo vloge lahko posvetuje z NIJZ ali se odstopanje, ki traja maksimalno do 30 dni lahko smatra kot nepomembno in dovoljenje ni potrebno. V tem primeru NIJZ določi najvišjo dovoljeno vrednost neskladnega parametra, ukrepe ter rok za odpravo neskladnosti. 
Določba prejšnjega odstavka ne velja za primere, če je v zadnjem letu vrednost kateregakoli parametra presegla mejno vrednost skupno za več kot 30 dni.

Postopek izdaje dovoljenja iz prejšnjega odstavka poteka v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, če ta uredba ne določa drugače.

24. člen

(vloga za izdajo dovoljenja)

Vloga upravljavca za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka prejšnjega člena vsebuje podatke o:

1. vodovodu in oskrbovalnem območju, na katerega se vloga nanaša;

2. dnevni količini dobavljene pitne vode;

3. številu uporabnikov pitne vode na oskrbovalnem območju;

4. nosilcih živilske dejavnosti na področju oskrbovalnega območja, kjer pitna voda lahko vpliva na varnost živil v njihovi končni obliki;

5. rezultatih preskušanja parametra, ki ni skladen, za obdobje 1 leta
6. vzrokih za neskladnost;

7. razlogih, zaradi katerih ni mogoče drugače zagotoviti oskrbe s pitno vodo;

8. predvidenem času trajanja neskladnosti pitne vode na oskrbovalnem območju;

9. terminsko in finančno opredeljenemu načrtu ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti. 
25. člen

(mnenje o vlogi za izdajo dovoljenja)

Ministrstvo v postopku odločanja o izdaji dovoljenja na podlagi vloge upravljavca iz 27. člena pridobi strokovno mnenje NIJZ.
Strokovno mnenje vsebuje oceno glede:

-  tveganja za zdravje ljudi,

- zmožnosti drugega sprejemljivega način zagotovitve oskrbe s pitno vodo, 

- sanacijskih ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti, vključno s časovnim načrtom ukrepov in oceno stroškov za njihovo izvajanje.
Poleg ocen iz prejšnjega odstavka lahko NIJZ v strokovnem mnenju predlaga:

- shemo vzorčenja in preskušanja pitne vode, 

- priporočila za varovanje zdravja občutljivih skupin uporabnikov pitne vode, za katere odstopanje lahko predstavlja tveganje za zdravje.
26. člen
     (prvo dovoljenje)

(1) Na podlagi vloge upravljavca in na podlagi strokovnega mnenja minister, pristojen za zdravje izda odločbo, s katero obvesti upravljavca, ali se dovoli uporaba pitne vode, ki odstopa od mejnih vrednosti kemijskih parametrov iz dela B Priloge I te uredbe. Dovoljenje se izda za največ tri leta. Tri mesece pred potekom obdobja, za katerega je bilo dovoljenje izdano, upravljavec posreduje ministrstvu končno poročilo o doseženem izboljšanju pitne vode. 

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:

1. razlogih za izdajo dovoljenja;

2. oskrbovalnem območju s pitno vodo, na katerega se dovoljenje nanaša;

3. dnevni količini dobavljene pitne vode;

4. številu uporabnikov pitne vode na oskrbovalnem območju;

5. nosilcih živilske dejavnosti na oskrbovalnem območju;
6. podatke o rezultatih preskusov parametra, na katerega se nanaša dovoljenje, za obdobje 1 leta, in najvišjo dopustno vrednost, do katere lahko parameter odstopa;

7. shemo vzorčenja v času odstopanja parametra, na katerega se odstopanje nanaša;

8. povzetek načrta za odpravo neskladnosti, vključno s časovnim načrtom ukrepov, oceno stroškov za njihovo izvajanje in načinom spremljanja njihovega izvajanja;

9. morebitnih priporočilih za varovanje zdravja občutljivih skupin uporabnikov pitne vode 
10. roke za posredovanje vmesnih poročil o poteku odpravljanja neskladnosti in doseženem izboljšanju pitne vode;

11. obdobje, za katerega se dovoljenje izda.

27. člen

(obveščanje Evropske komisije o prvem dovoljenju)
Ministrstvo v dveh mesecih od izdaje dovoljenja iz 29. člena te uredbe za oskrbovalno območje, ki presega povprečno 1000 m3 na dan ali oskrbuje več kot 5000 uporabnikov obvesti Evropsko komisijo o izdanem dovoljenju, skupaj s podatki iz drugega odstavka prejšnjega člena.

28. člen

(drugo in tretje dovoljenje)
(1) Izjemoma, lahko minister, pristojen za zdravje na podlagi končnega poročila iz prvega odstavka 29. člena te uredbe, izda drugo dovoljenje o uporabi pitne vode, ki odstopa od mejnih vrednosti  kemijskih parametrov iz dela B Priloge I te uredbe še za največ tri leta. 
(2) Za dovoljenja iz prejšnjega odstavka, ministrstvo posreduje Evropski komisiji poročilo o dejavnostih iz prvega dovoljenja, skupaj z razlogi za izdajo drugega dovoljenja za odstopanje.

(3) V izjemnih okoliščinah lahko ministrstvo zaprosi Evropsko komisijo za tretje dovoljenje o uporabi pitne vode, ki odstopa od mejnih vrednosti kemijskih parametrov iz dela B Priloge I, za obdobje, ki ne presega treh let. Evropska komisija izda o tem dovoljenje z odločbo naslovljeno na Republiko Slovenijo.
Za izdajo dovoljenj iz tega člena se smiselno uporabljajo določbe te uredbe, ki veljajo za izdajo prvega dovoljenja o uporabi pitne vode, ki odstopa od mejnih vrednosti kemijskih parametrov iz dela B Priloge I.
29. člen

(obveščanje uporabnikov o dovoljenih za odstopanje)
(1) Upravljavec zagotovi, da so uporabniki pitne vode obveščeni o dovoljeni uporabi pitne vode, ki odstopa od mejnih vrednosti kemijskih parametrov iz dela B Priloge I in o načrtu za odpravo neskladnosti. 
(2) Upravljavec seznani občutljive skupine uporabnikov pitne vode, za katere odstopanje parametra predstavlja tveganje za zdravje, z morebitnimi tveganji in s priporočili za varovanje njihovega zdravja.
VI. URADNI NADZOR

30. člen

Uradni zdravstveni nadzor nad izvajanjem te uredbe izvaja ZIRS.
V obratih, kjer se poni pitna voda, izvaja uradni nadzor  UVHVVR v celotnem procesu polnjenja – od odjemnega mesta
ZIRS v okviru uradnega nadzora pregleduje ustreznost Načrta iz 14. člena in ustreznost njegovega izvajanja.    

VII. KAZENSKE DOLOČBE

31. člen

(prekrški in globe)

(1) Z globo od ………….eurov se za prekršek kaznuje upravljavec, če:

 (2) Z globo od …………..eurov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavce.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št.).

prehodno obdobje??
32. člen

Ta uredba začne veljati  petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.

Ljubljana, dne 

EVA

PRILOGA I

PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV

DEL A

Mikrobiološki parametri

Splošne zahteve za pitno vodo

	Parameter
	Mejna vrednost parametra

(število/100 ml)

	Escherichia coli (E. coli) 
	0

	Enterokoki 
	0


Zahteve za vodo, namenjeno za pakiranje:

	Parameter
	Mejna vrednost parametra

	Escherichia coli (E. coli)
	0/250 ml

	Enterokoki
	0/250 ml

	Pseudomonas aeruginosa
	0/250 ml

	Število kolonij 22 °C
	100/ml

	Število kolonij 37 °C
	20/ml


DEL B

Kemijski parametri

	Parameter
	Mejna vrednost

parametra
	Enota
	Opombe



	Akrilamid
	0,10
	μg/l 
	

	Antimon 
	5,0
	μg/l 
	

	Arzen  
	10
	μg/l 
	

	Baker 
	2,0
	mg/l 
	Opomba 2

	Benzen 
	1,0
	μg/l 
	

	Benzo(a)piren 
	0,010
	μg/l 
	

	Bor 
	1,0
	mg/l
	

	Bromat  
	10
	μg/l 
	Opomba 3

	Cianid 
	50
	μg/l 
	

	1,2-dikloroetan μg/l
	3,0
	μg/l 
	

	Epiklorohidrin μg/l 
	0,10
	μg/l 
	Opomba 1

	Fluorid 
	1,5
	mg/l
	

	Kadmij 
	5,0 
	μg/l 
	

	Krom  
	50
	μg/l 
	

	Nikelj  
	20
	μg/l 
	Opomba 2

	Nitrat  
	50
	mg/l
	Opomba 4

	Nitrit 
	0,50
	mg/l
	Opomba 4

	Pesticidi 
	0,10
	μg/l 
	Opombi 5 in 6

	Pesticidi – vsota 
	0,50
	μg/l 
	Opombi 5 in 7

	Policiklični aromatski ogljikovodiki
	0,10
	μg/l 
	Vsota koncentracij izbranih spojin, navedenih v Opombi 8

	Selen 
	10 
	μg/l 
	

	Svinec 
	10 
	μg/l
	Opomba 2 

	Tetrakloroeten in Trikloroeten
	10 
	μg/l
	Vsota koncentracij izbranih parametrov

	Trihalometani - vsota
	100
	μg/l
	Vsota koncentracij izbranih spojin, navedenih v Opombi 9

	Vinil klorid
	0,50
	μg/l
	Opomba 1

	Živo srebro
	1,0
	μg/l
	


Opomba 1: Mejna vrednost parametra se nanaša na koncentracijo preostalega monomera v pitni vodi, izračunano v skladu s specifikacijami glede na najvišje sprostitve iz ustreznega polimera v stiku z vodo.

Opomba 2:  Mejna vrednost velja za vzorec pitne vode, ki je bil odvzet po ustrezni metodi vzorčenja iz pipe tako, da predstavlja tedensko povprečno koncentracijo, ki jo zaužijejo uporabniki. Pri vzorčenju mora biti upoštevan pojav najvišjih ravni obremenitve, ki lahko škodljivo vpliva na zdravje ljudi.

Opomba 3: Upravljavec mora zagotavljati čim nižjo vrednost, pod pogojem, da to ne vpliva na uspešnost dezinfekcije.

Opomba 4: Pogoj za mejno vrednost je, da je [nitrat]/50 + [nitrit]/3 < 1, pri čemer je vrednost za nitrat (NO3) in nitrit (NO2), v oglatih oklepajih, izražena v mg/l. Za nitrite mora biti dosežena vrednost 0,10 mg/l v vodi pri izstopu iz naprave za pripravo vode.

Opomba 5: ‘Pesticidi’ pomeni:

- organski insekticidi,

- organski herbicidi,

- organski fungicidi,

- organski nematocidi,

- organski akaricidi,

- organski algicidi,

- organski rodenticidi,

- organski pripravki, ki preprečujejo nastajanje sluzi (slimacidi),

- sorodni proizvodi (med drugim regulatorji rasti)

in njihovi relevantni metabolni, razgradni in reakcijski produkti.

Spremljajo se samo tisti pesticidi, ki so lahko prisotni v posameznem sistemu za oskrbo s pitno vodo.

Opomba 6: Mejna vrednost parametra velja za vsak posamezni pesticid. Za aldrin, dieldrin, heptaklor in heptaklor epoksid je mejna vrednost parametra 0,030 μg/l.

Opomba 7: ‘Pesticidi - vsota’ pomeni vsoto vseh posameznih najdenih in količinsko določenih pesticidov.

Opomba 8: Izbrane spojine so: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen,

indeno(1,2,3-cd)piren.

Opomba 9: Upravljavec mora zagotavljati čim nižjo vrednost, pod pogojem, da to ne vpliva na uspešnost dezinfekcije. Izbrane spojine so: kloroform, bromoform, dibromoklorometan, bromodiklorometan. Upravljavec mora zagotoviti, da se sprejmejo vsi potrebni ukrepi za čim večje zmanjšanje koncentracije trihalometanov (THM) v pitni vodi. Pri izvajanju ukrepov za dosego te vrednosti mora upravljavec dati prednost tistim območjem, kjer so koncentracije THM-jev v pitni vodi, najvišje.

DEL C

Indikatorski parametri

	Parameter 
	Mejna vrednost

parametra/specifikacija
	Enota
	Opombe

	Aluminij 
	200
	μg/l
	

	Amonij 
	0,50
	mg/l
	

	Barva 
	Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
	
	

	Celotni organski ogljik (TOC)
	Brez neobičajnih sprememb
	
	Opomba 1

	
	
	
	

	Clostridium perfringens (vključno s sporami)
	0
	število/100 ml
	Opomba 2

	Električna prevodnost
	2500
	μS cm -1 

pri 20 °C 
	Opomba 3

	Klorid
	250
	mg/l
	Opomba 3

	Koliformne bakterije 
	0
	število/100 ml
	Opomba 4

	Koncentracija vodikovih ionov (pH vrednost)
	≥6,5 in ≤ 9,5
	enote pH
	Opomba 3 in 5

	
	
	
	

	Mangan  μg/l
	50
	μg/l
	

	Motnost 
	Sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajnih sprememb
	
	Opomba 6

	Natrij 
	200 
	mg/l
	

	Oksidativnost 
	5,0 mg
	O2/l
	Opomba 7

	Okus 
	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
	
	

	Sulfat  
	250
	mg/l
	Opomba 3

	Število kolonij pri 22 °C 
	Brez neobičajnih sprememb
	
	

	Število kolonij pri 37 °C 
	Manj kot 100 
	število/ml
	

	Vonj 
	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
	
	

	Železo 
	200 
	μg/l
	


Opomba 1; Ni potrebno meriti pri sistemih za oskrbo s pitno vodo, ki zagotavljajo manj kot 10.000 m3 na dan.

Opomba 2: Določa se le, če je pitna voda po poreklu površinska voda ali pa ta nanjo vpliva. V primeru neskladnosti mora upravljavec opraviti dodatna preskušanja in zagotoviti, da pitna voda ne predstavlja potencialne nevarnosti za zdravje ljudi zaradi prisotnosti patogenih mikroorganizmov, npr. kriptosporidija. NLZOH vključi v  poročilo iz 22. člena te uredbe podatke o teh neskladnostih in o rezultatih dodatnih preskušanj. 

Opomba 3: Voda ne sme biti agresivna. 

Opomba 4: Za vodo, namenjeno pakiranju, je enota število/250 ml.

Opomba 5: Za vodo, namenjeno pakiranju je lahko najnižja vrednost 4,5. Za vodo, namenjeno pakiranju, ki je naravno bogata ali umetno obogatena z ogljikovim dioksidom, je spodnja vrednost lahko še nižja.

Opomba 6: V primeru uporabe dezinfekcije pri priprave pitne vode iz površinske vode, motnost ne sme presegati 1,0 NTU (nefelometrijske turbidimetrijske enote) v vodi pri izstopu iz naprave za pripravo pitne vode.

Opomba 7: Parametra ni potrebno meriti, če se preskuša Celotni organski ogljik (TOC).

PRILOGA II

 Spremljanje izpolnjevanja zahtev za pitno vodo
Priloga II je v tem osnutku uredbe še predvidena oziroma napisana v obliki, kot je v Direktivi o pitni vodi. Predvidevamo, da bomo (nekaj smo jih že) vse določbe te priloge, razen 2.  in 3. točke dela B vnesli v besedilo členov uredbe ali priloge IV te uredbe. 
DEL A Splošni cilji in programi spremljanja izpolnjevanja zahtev za pitno vodo
1. S programi spremljanja izpolnjevanja zahtev za pitno vodo je treba:

(a) preveriti, da sprejeti ukrepi za nadzorovanje tveganja za zdravje ljudi po vsej verigi oskrbe z vodo, od zajetja, odvzema in obdelave vode do shranjevanja in distribucije, delujejo učinkovito in da je voda na mestu ustrezanja zdravstveno ustrezna in čista;

(b) zagotoviti informacije o kakovosti vode, dobavljene za prehrano ljudi, da se dokaže izpolnjevanje zahtev iz členov 4 in 5 ter vrednosti parametrov iz Priloge I;

(c) opredeliti najprimernejši način za zmanjšanje tveganja za zdravje ljudi.

2. V skladu s členom 7(2) pristojni organi vzpostavijo programe spremljanja stanja, ki so skladni s parametri in pogostnostmi iz dela B te priloge, ki vključuje:

(d) zbiranje in analizo ločenih vzorcev vode; ali 
(e) meritve, pridobljene s postopkom stalnega spremljanja.

Dodatno lahko programi spremljanja vključujejo:

(f) preglede registrov o funkcionalnosti in statusu vzdrževanja opreme; in/ali

(g) preglede zajetij ter infrastrukture za odvzem, obdelavo, shranjevanje in distribucijo vode. 

3. Programi spremljanja stanja lahko temeljijo na oceni tveganja iz dela C.

4. Države članice zagotovijo, da se programi spremljanja stanja redno pregledujejo ter posodobijo ali ponovno potrdijo vsaj na pet let.

DEL B Parametri in pogostnosti 

1. Splošni okvir

Programi spremljanja stanja morajo upoštevati parametre iz člena 5, vključno s tistimi, ki so pomembni za oceno učinka hišnih vodovodnih omrežij na kakovost vode na mestu ustrezanja, kot je navedeno v členu 6(1). Pri izbiri ustreznih parametrov za spremljanje je treba upoštevati lokalne razmere za vsak sistem oskrbe z vodo.

Države članice zagotovijo, da se parametri iz točke 2 spremljajo z ustrezno pogostim vzorčenjem, kot je določeno v točki 3.

2. Seznam parametrov

Parametri skupine A

Naslednji parametri (skupina A) se spremljajo po pogostnosti spremljanja iz tabele 1 iz točke 3:

(h) Escherichia coli (E. coli), koliformne bakterije, število kolonij 22°C, barva, motnost, okus, vonj, pH, prevodnost; 

(i) drugi parametri, ki so opredeljeni kot pomembni v programu spremljanja stanja v skladu s členom 5(3) in, če je primerno, v oceni tveganja iz dela C.

V posebnih okoliščinah se k parametrom skupine A dodajo naslednji parametri:

(j) amonij in nitrit, če se uporablja kloraminacija;

(k) aluminij in železo, če se uporabljata kot kemikaliji za čiščenje vode.

Parametri skupine B

Za določitev skladnosti z vsemi vrednostmi parametrov iz te direktive se vsaj po pogostnosti iz tabele 1 iz točke 3 spremlja vse druge parametre, ki niso analizirani v skupini A in so določeni v skladu s členom 5.

3. Pogostnost vzorčenja

Tabela 1:
Najmanjša pogostnost vzorčenja in analiz za spremljanje skladnosti 

	Količina vode, ki se vsak dan dobavi ali proizvede v območju oskrbe

(glej opombi 1 in 2)

m3
	Parametri skupine A 

število vzorcev 
na leto

(Glej opombo 3)
	Parametri skupine B 

število vzorcev 
na leto



	
	≤ 100
	> 0

(Glej opombo 4)
	> 0

(Glej opombo 4)

	> 100
	≤ 1 000
	4
	1

	> 1 000
	≤ 10 000
	4

+ 3 
za vsakih 1 000 m3/d in del skupne količine 


	1

+ 1 
za vsakih 4 500 m3/d in del skupne količine

	> 10 000
	≤ 100 000
	
	3

+ 1 
za vsakih 10 000 m3/d in del skupne količine

	> 100 000
	
	
	12

+ 1 
za vsakih 25 000 m3/d in del skupne količine


Opomba 1:
Oskrbovalno območje je zemljepisno opredeljeno območje, na katerem voda, namenjena za prehrano ljudi, prihaja iz enega ali več virov, znotraj katerega je  kakovost vode približno enaka. 
Opomba 2:
Količine so izračunane kot povprečja v koledarskem letu. Namesto količine vode se za določitev najmanjše pogostnosti lahko uporabi število prebivalcev na območju oskrbe, pri čemer se predvideva, da je poraba vode 200 l na dan na prebivalca.

Opomba 3:
Navedena pogostnost se izračuna tako: npr. 4 300 m3/d = 16 vzorcev (štirje za prvih 1 000 m3/d + 12 za dodatnih 3 300 m3/d).

Opomba 4:
Ne velja za male vodovode.
DEL C Ocena tveganja

5. Države članice lahko dovolijo odstopanje od parametrov in pogostnosti vzorčenja iz dela B, če se opravi ocena tveganja v skladu s tem delom. 

6. Ocena tveganja iz točke 1 temelji na splošnih načelih ocenjevanja tveganja, določenih glede na mednarodne standarde, kot je standard EN 15975-2 o zanesljivosti oskrbe s pitno vodo (smernice za obvladovanje tveganja in krizno vodenje).

7. Pri oceni tveganja se upoštevajo rezultati programov spremljanja stanja, vzpostavljenih v skladu z drugim pododstavkom člena 7(1) in členom 8 Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta*, za vodna telesa iz člena 7(1), ki povprečno zagotovijo več kot 100 m3 na dan, v skladu s Prilogo V k navedeni direktivi. (ali v uredbi lahko pustimo sklic na direktive?)
8. Na podlagi rezultatov ocene tveganja se razširi seznam parametrov iz točke 2 dela B in/ali poveča pogostnost vzorčenja iz točke 3 dela B, če so izpolnjeni kateri koli od naslednjih pogojev:

(l) seznam parametrov ali pogostnosti iz te priloge ne zadostuje za izpolnjevanje obveznosti v skladu s členom 7(1);

(m) za namene člena 7(6) se zahteva dodatno spremljanje; 

(n) treba je predložiti potrebna zagotovila iz točke (1)(a) dela A.

9. Na podlagi rezultatov ocene tveganja se lahko seznam parametrov iz točke 2 dela B in pogostnost vzorčenja iz točke 3 dela B zmanjšata, če so izpolnjeni kateri koli od naslednjih pogojev:

(o) pogostnost vzorčenja za bakterijo E. coli v nobenem primeru ne sme biti manjša od tiste, določene v točki 3 dela B;

(p) za vse parametre:

(i)
lokacija in pogostnost vzorčenja se določita glede na izvor parametra ter glede na spremenljivost in dolgoročno gibanje koncentracije ob upoštevanju člena 6;

(ii)
za zmanjšanje najmanjše pogostnosti vzorčenja parametra iz točke 3 dela B morajo vsi rezultati, pridobljeni iz vzorcev, ki so bili z mest vzorčenja, reprezentativnih za celotno območje oskrbe, zbrani v rednih intervalih v obdobju vsaj treh let, doseči manj kot 60 % vrednosti parametra;

(iii)
za črtanje parametra s seznama parametrov, ki jih je treba spremljati, iz točke 2 dela B, morajo vsi rezultati, pridobljeni iz vzorcev, ki so bili z mest, reprezentativnih za celotno območje oskrbe, zbrani v rednih intervalih v obdobju vsaj treh let, doseči manj kot 30 % vrednosti parametra;

(iv)
črtanje določenega parametra iz točke 2 dela B s seznama parametrov, ki jih je treba spremljati, temelji na rezultatih ocene tveganja in rezultatih spremljanja virov vode, namenjene za prehrano ljudi, ki potrjujejo, da je v skladu s členom 1 zdravje ljudi zaščiteno pred škodljivimi vplivi vsakršnega onesnaženja vode, namenjene za prehrano ljudi;

(v)
pogostnost vzorčenja se lahko zmanjša in določen parameter se lahko črta s seznama parametrov, ki jih je treba spremljati, kot je določeno v točkah (ii) in (iii), samo, če ocena tveganja potrdi, da ni verjetno, da bi kateri koli dejavnik, ki ga je mogoče razumno predvideti, povzročil poslabšanje kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi.

10. Države članice zagotovijo:

(q) da ocene tveganja potrdijo njihovi pristojni organi; in

(r) da so na voljo informacije, ki kažejo, da je bila opravljena ocena tveganja, dodajo pa se tudi njeni rezultati.

DEL D Metode vzorčenja in mesta vzorčenja

11. Mesta vzorčenja se določijo tako, da se zagotovi skladnost z mesti ustrezanja, kot je določeno v členu 6(1). V primeru vodovodnega omrežja lahko država članica vzorce za določene parametre odvzame v območju oskrbe ali obratu za obdelavo, če se lahko dokaže, da za zadevne parametre ne bi prišlo do škodljivih sprememb izmerjenih vrednosti. Kolikor je mogoče, bi moralo biti število vzorcev razporejeno enakomerno v času in prostoru. 

12. Vzorčenje na mestu ustrezanja mora izpolnjevati naslednje pogoje:

(s) vzorci za preverjanje skladnosti nekaterih kemičnih parametrov (zlasti bakra, svinca in niklja) se odvzamejo iz pip porabnikov brez predhodnega spiranja. Odvzame se vzorec enega litra ob naključnem času podnevi. Druga možnost je, da države članice uporabljajo metode s fiksnim obdobjem zadrževanja vode, ki bolje odražajo njihove nacionalne razmere, če na ravni območja oskrbe to ne pomeni manj primerov neskladnosti kot pri metodi naključnega odvzema podnevi;

(t) vzorci za preverjanje skladnosti mikrobioloških parametrov na mestu ustrezanja se odvzamejo in uporabljajo v skladu s standardom EN ISO 19458, namen vzorčenja B.

13. Vzorčenje v vodovodnem omrežju, razen vzorčenja na pipah porabnikov, je v skladu s standardom ISO 5667-5. Za mikrobiološke parametre se vzorci v vodovodnem omrežju odvzamejo in uporabljajo v skladu s standardom EN ISO 19458, namen vzorčenja A.



*
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).“

PRILOGA III

SPECIFIKACIJE ZA PRESKUŠANJE PARAMETROV

DEL A  MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI, ZA KATERE SO DOLOČENE METODE PRESKUŠANJA

„Metode za mikrobiološke parametre so:

(a)
Escherichia coli (E. coli) in koliformne bakterije (EN ISO 9308-1 ali EN ISO 9308-2)

(b)
Enterokoki (EN ISO 7899-2)

(c)
Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266)

(d)
Preštevanje mikroorganizmov, primernih za gojenje – število kolonij 22 °C (EN ISO 6222)

(e)
Preštevanje mikroorganizmov, primernih za gojenje – število kolonij 36 °C (EN ISO 6222)

(f)
Clostridium perfringens, vključno s sporami (EN ISO 14189)“

DEL B KEMIJSKI   IN INDIKATORSKI PARAMETRI, ZA KATERE SO OPREDELJENE ZNAČILNOSTI IZVEDBE

1. Kemijski  in indikatorski parametri

Za parametre iz tabele 1 določene značilnosti izvedbe vključujejo zahtevo, da mora biti z metodo analize možno izmeriti vsaj koncentracije, enake vrednostim parametrov z mejo določljivosti iz člena 2(2) Direktive Komisije 2009/90/ES*, ki znaša največ 30 % relevantne vrednosti parametrov, ter merilno negotovostjo, kot je določena v tabeli 1. Rezultati se prikažejo z uporabo vsaj enakega števila relevantnih decimalnih mest kot za vrednost parametrov iz delov B in C Priloge I.

Do 31. decembra 2019 lahko države članice dovolijo, da se kot alternativne značilnosti izvedbe namesto „meje določljivosti“ in „merilne negotovosti“, kot so določene v prvem odstavku oz. tabeli 1, uporabljajo „pravilnost“, „natančnost“ in „meja zaznavnosti“ iz tabele 2.
Merilna negotovost iz tabele 1 se ne uporablja kot dodatno odstopanje od vrednosti parametrov iz Priloge I.

Tabela 1:
Minimalne značilnosti izvedbe „Merilna negotovost“

	Parametri
	Merilna negotovost 
	Opombe

	
	(Glej opombo 1)
	

	
	% vrednosti parametra (razen za pH)
	

	Aluminij
	25
	

	Amonij
	40
	

	Antimon
	40
	

	Arzen
	30
	

	Benzo(a)piren
	50
	Glej opombo 5.

	Benzen
	40
	

	Bor
	25
	

	Bromat
	40
	

	Kadmij
	25
	

	Klorid
	15
	

	Krom
	30
	

	Prevodnost
	20
	

	Baker
	25
	

	Cianid
	30
	Glej opombo 6.

	1,2-dikloroetan
	40
	

	Fluorid
	20
	

	Koncentracija vodikovih ionov pH (v enotah pH)
	0,2
	Glej opombo 7.

	Železo
	30
	

	Svinec
	25
	

	Mangan
	30
	

	Živo srebro
	30
	

	Nikelj
	25
	

	Nitrati
	15
	

	Nitriti
	20
	

	Oksidacija
	50
	Glej opombo 8.

	Pesticidi
	30
	Glej opombo 9.

	Policiklični aromatski ogljikovodiki
	50
	Glej opombo 10.

	Selen
	40
	

	Natrij
	15
	

	Sulfat
	15
	

	Tetrakloroeten
	30
	Glej opombo 11.

	Trikloroeten
	40
	Glej opombo 11.

	Trihalometani – skupaj
	40
	Glej opombo 10.

	Skupaj organski ogljik (TOC)
	30
	Glej opombo 12.

	Motnost
	30
	Glej opombo 13.


Akrilamid, epiklorohidrin in vinil klorid se nadzorujejo s pomočjo specifikacije proizvoda.

Tabela 2:
Minimalne značilnosti izvedbe „Pravilnost“, „natančnost“ in „meja zaznavnosti“ – dovoljena uporaba do 31. decembra 2019 

	Parametri
	Pravilnost 
	Natančnost 
	Meja zaznavnosti 
	Opombe

	
	(Glej opombo 2)
	(Glej opombo 3)
	(Glej opombo 4)
	

	
	% vrednosti parametra (razen za pH)
	% vrednosti parametra (razen za pH)
	% vrednosti parametra (razen za pH)
	

	Aluminij
	10
	10
	10
	

	Amonij
	10
	10
	10
	

	Antimon
	25
	25
	25
	

	Arzen
	10
	10
	10
	

	Benzo(a)piren
	25
	25
	25
	

	Benzen
	25
	25
	25
	

	Bor
	10
	10
	10
	

	Bromat
	25
	25
	25
	

	Kadmij
	10
	10
	10
	

	Klorid
	10
	10
	10
	

	Krom
	10
	10
	10
	

	Prevodnost
	10
	10
	10
	

	Baker
	10
	10
	10
	

	Cianid
	10
	10
	10
	Glej opombo 6.

	1,2-dikloroetan
	25
	25
	10
	

	Fluorid
	10
	10
	10
	

	Koncentracija vodikovih ionov pH (v enotah pH)
	0,2
	0,2
	
	Glej opombo 7.

	Železo
	10
	10
	10
	

	Svinec
	10
	10
	10
	

	Mangan
	10
	10
	10
	

	Živo srebro
	20
	10
	20
	

	Nikelj
	10
	10
	10
	

	Nitrati
	10
	10
	10
	

	Nitriti
	10
	10
	10
	

	Oksidacija
	25
	25
	10
	Glej opombo 8.

	Pesticidi
	25
	25
	25
	Glej opombo 9.

	Policiklični aromatski ogljikovodiki
	25
	25
	25
	Glej opombo 10.

	Selen
	10
	10
	10
	

	Natrij
	10
	10
	10
	

	Sulfat
	10
	10
	10
	

	Tetrakloroeten
	25
	25
	10
	Glej opombo 11.

	Trikloroeten
	25
	25
	10
	Glej opombo 11.

	Trihalometani – skupaj
	25
	25
	10
	Glej opombo 10.

	Motnost
	25
	25
	25
	


Akrilamid, epiklorohidrin in vinil klorid se nadzorujejo s pomočjo specifikacije proizvoda.



*
Direktiva Komisije 2009/90/ES z dne 31. julija 2009 o določitvi strokovnih zahtev za kemijsko analiziranje in spremljanje stanja voda v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES (UL L 201, 1.8.2009, str. 36).“

2. Opombe k tabelama 1 in 2

	Opomba 1
	Merilna negotovost je nenegativen parameter, ki označuje raztros kvantitativnih vrednosti, ki jih je na podlagi uporabljenih informacij mogoče pripisati merjeni veličini. Izvedbeno merilo za merilno negotovost (k=2) je vsaj odstotek vrednosti parametra iz tabele. Merilna negotovost se oceni pri vrednosti parametra, razen če je določeno drugače.

	Opomba 2
	Točnost je meritev sistematske napake in predstavlja razliko med povprečno vrednostjo velikega števila ponovljenih meritev in pravo vrednostjo. Dodatne specifikacije so navedene v standardu ISO 5725.

	Opomba 3
	Natančnost je meritev naključne napake in je običajno izražena kot standardno odstopanje (znotraj serije meritev in med njimi) razpona rezultatov od povprečja. Sprejemljiva natančnost je dvakratna vrednost standardnega odstopanja Ta pojem je dodatno opisan v standardu ISO 5725.

	Opomba 4
	Meja zaznavnosti je:

– trikratna vrednost standardnega odstopanja znotraj serije naravnega vzorca, ki vsebuje nizko koncentracijo parametra, ali

– petkratna vrednost standardnega odstopanja slepega vzorca (znotraj serije).

	Opomba 5
	Če vrednosti merilne negotovosti ni mogoče doseči, je treba izbrati najboljšo razpoložljivo tehniko (do 60 %).

	Opomba 6
	Metoda določa celotni cianid v vseh oblikah.

	Opomba 7
	Vrednosti za pravilnost, natančnost in merilno negotovost se izrazijo v enotah pH.

	Opomba 8
	Referenčna metoda: EN ISO 8467. 

	Opomba 9
	Značilnosti izvedbe za posamezne pesticide so navedene kot primeri. Za številne pesticide lahko vrednosti merilne negotovosti dosežejo samo 30 %, za številne druge pa se lahko dovolijo vrednosti do 80 %.

	Opomba 10
	Značilnosti izvedbe veljajo za posamezne snovi, ki so določene pri 25 % vrednosti parametrov iz dela B Priloge I.

	Opomba 11
	Značilnosti izvedbe veljajo za posamezne snovi, ki so določene pri 50 % vrednosti parametrov iz dela B Priloge I.

	Opomba 12
	Merilna negotovost se oceni pri 3 mg/l skupnega organskega ogljika (TOC). Za določitev TOC in raztopljenega organskega ogljika (DOC) se uporabijo smernice CEN 1484.

	Opomba 13
	Merilna negotovost se v skladu s standardom EN ISO 7027 oceni pri 1,0 NTU (enote nefelometrijske motnosti).“


PRILOGA IV
Opis obveznih delov Načrta:

Obvezni deli Načrta so:
1. Oblikovanje skupine za pripravo in izvajanje načrta za zagotavljanje varnosti pitne vode

2. Opis sistema za oskrbo s pitno vodo

3. Prepoznavanje nevarnosti in nevarnih dogodkov z oceno tveganja

4. Določitev in preverjanje učinkovitosti preventivnih ukrepov, ponovna ocena in določitev prioritetnih tveganj

5. Priprava, implementacija in vzdrževanje plana izboljšav

6. Program spremljanja učinkovitosti preventivnega ukrepa

7. Verifikacija 

8. Opisi postopkov

9. Podporni programi

10. Pregled in posodobitev načrta

Ad 1. Oblikovanje skupine za pripravo in izvajanje načrta za zagotavljanje varnosti pitne vode:
Za pripravo, izdelavo in izvajanje načrta mora biti imenovana skupina. Skupina vključuje osebo z dobrim poznavanjem faz procesa (od vira do uporabnika) in celotnega sistema za oskrbo s pitno vodo, z jasno opredeljenimi nalogami, pooblastili in odgovornostmi (odgovorno osebo upravljavca).

Ad 2. Opis sistema za oskrbo s pitno vodo:
V opisu so podatki o:

-vsakem oskrbovalnem območju (procesni diagram, povezave z drugimi sistemi in/ali rezervnimi viri pitne vode v primeru potrebe);

-o rabi zemljišč na vodovarstvenih območjih;

-številu uporabnikov;

-izdatnosti vodnega vira in tipu surove vode;

-razpoložljivosti vode tekom leta; 

-načinu priprave in poteku distribucije vode.

Ad 3. Prepoznavanje nevarnosti in nevarnih dogodkov z oceno tveganja:
 

Nevarnosti so dejavniki, ki lahko povzročijo škodljive učinke na zdravje ljudi.

Nevarni dogodki (viri nevarnosti) so dogodki, vključno s pojavi in dejavnostmi, pri katerih pride do vdora nevarnosti v sistem za oskrbo s pitno vodo ali se že prisotne nevarnosti ne odstrani iz sistema.

Opisane morajo biti vse nevarnosti in nevarni dogodki, ki se lahko predvidevajo na oskrbovalnem območju. Za vsako nevarnost ali nevarni dogodek se izdela ocena tveganja, ki je kombinacija verjetnosti pojava nevarnosti in resnosti posledic za uporabnike pitne vode. Potrebno je določiti prioriteto tveganj (razdelitev tveganj med bolj in manj pomembne).

 Ad 4. Določitev in preverjanje učinkovitosti preventivnih ukrepov, ponovna ocena in določitev prioritetnih tveganj:
Po postopku ocene tveganja, oz. vrednotenja prepoznanih nevarnosti in nevarnih dogodkov, opisanih pod točko 3, mora skupina za Načrt določiti preventivne ukrepe za obvladovanje teh tveganj.

Preventivni ukrepi so ukrepi, ki neposredno vplivajo na kakovost pitne vode in katerih cilj je zagotoviti skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode za uporabnika. Delimo jih na:

-splošne (izvajanje režima v VVO, vzdrževanje stanja omrežja, higiensko tehnično stanje objektov in naprav…),

-specifične (način priprave vode…) in 

-organizacijske (odzivnost, prisotnost…). 

Z izvedbo preventivnih ukrepov preprečimo vstop onesnaževal v surovo vodo, odstranimo delce iz vode, uničimo ali odstranimo mikroorganizme in vzdržujemo kakovost  vode v distribuciji. Za vsak preventivni ukrep je potrebno določiti mejne vrednosti za ukrepanje ter preveriti  njihovo učinkovitost, oz. podpreti z ustreznimi dokazi.

Preverjanje učinkovitosti pogosto vključuje izvedbo časovno omejenega poostrenega nadzora, v različnih pogojih obratovanja sistema za oskrbo s pitno vodo. Na podlagi rezultatov preverjanja učinkovitosti vseh obstoječih preventivnih ukrepov je potrebno ponovno oceniti preostala tveganja in določiti prioritete za izboljšanje oz. odpravo tveganj. Ko rezultati potrdijo ustrezno učinkovitost preventivnega ukrepa, njegovo nadaljnje ustrezno delovanje preverjamo s programom spremljanja učinkovitosti preventivnih ukrepov (glej točko 6).

Ad 5. Plan izboljšav:
Kadarkoli analiza tveganj pokaže, da določena tveganja niso ustrezno obvladana, ker obstoječi preventivni ukrepi niso ustrezni oziroma jih sploh ni, je potrebno pripraviti plan izboljšav in v njem določiti prioritete. V planu določimo  nosilce nalog in predviden rok izvedbe. Spremljati je potrebno status izvedbe izboljšav. 

Po izvedenih izboljšavah pride do sprememb v procesu oskrbe s pitno vodo, skladno s tem je potrebno posodobiti(ažurirati) tudi načrt zagotavljanja varnosti pitne vode (Načrt). Zaradi sprememb v procesu, se lahko pojavijo nova tveganja, zato po vsaki spremembi ponovno ocenimo tveganja. Poskrbeti je potrebno, da so vsa tveganja ustrezno obvladana. 

Ad 6. Program spremljanja učinkovitosti preventivnega ukrepa:
Program spremljanja učinkovitosti preventivnega ukrepa je namenjen preverjanju ali je  preventivni ukrep še vedno učinkovit. Program temelji na preprostem opazovanju in testih (npr. motnost), ne pa na kompleksnih mikrobioloških ali kemičnih testih. Rezultati se redno pregledujejo in analizirajo, zlasti ob revizijah Načrta, z namenom ocene učinkovitosti delovanja predpisanih preventivnih ukrepov. Za nadzor delovanja vsakega preventivnega ukrepa so določene mejne vrednosti, ki jasno ločijo nesprejemljivo stanje od sprejemljivega. Za kontrolo učinkovitosti izvajanja in delovanje preventivnih ukrepov opredelimo:

KAJ nadzorujemo

KAKO nadzorujemo

KDAJ nadzorujemo (čas, frekvenca)

KJE nadzorujemo

KDO izvaja nadzor

KDO  izvaja analize

KDO prejme rezultate in sproži izvedbo ukrepov

Nadzor je zastavljen tako, da njegovi ustrezni rezultati potrjujejo ustrezno delovanje preventivnih ukrepov, v primeru zaznanih odstopanj od določene mejne vrednosti opazovanega/merjenega parametra pa omogoča pravočasno izvedbo korektivnih ukrepov, vključno z obveščanjem vseh potencialno prizadetih in pristojnih inštitucij. Korektivne ukrepe določimo v naprej, da bi preprečili uporabo vode, ki bi lahko bila škodljiva za zdravje uporabnikov.  

Ad 7. Verifikacija:

je potrjevanje ustreznega delovanja načrta zagotavljanja varnosti pitne vode. Z verifikacijo dokazujemo, da je preko obstoječega procesa oskrbe s pitno vodo možno neprekinjeno zagotavljati zdravstveno ustrezno in pitno vodo skladno s predpisi. Če temu ni tako, je potrebno pripraviti in izvesti plan izboljšav. Verifikacija vključuje:

laboratorijsko preskušanje skladnosti vzorcev pitne vode (celoten) verifikacijski monitoring)

notranje in zunanje presoje Načrta , 

druge elemente: podatki o epidemiološkem stanju na oskrbovalnem območju,  upoštevanju zadovoljstva uporabnikov vode.

Ad 8.  Opisi postopkov:
Dokumentirati je potrebno opise aktivnosti, ki se izvajajo v običajnih pogojih obratovanja, kakor tudi v primeru nevarnih dogodkov in/ali nesreč. Aktivnosti morajo biti opisane natančno po korakih, ki jih je v določenih primerih potrebno izvesti.

Ad 9. Podporni programi:
Podporni programi so aktivnosti, ki omogočajo razvoj znanj, veščin in usposobljenosti človeških virov ter ustrezno podporno okolje za  učinkovito izvajanje Načrta zagotavljanja varnosti pitne vode.

Podporni programi vključujejo:

Program za osebje, ki dela v procesu oskrbe s pitno vodo  (program usmerjenih izbraževanj/ usposabljanj, izvajanje osebne higiene in ostalih higienskih postopkov pri delu, spremljanje zdravstvenega stanja, opredelitev potreb, zagotavljanje in vzdrževanje delovne obleke in osebne varovalne opreme)

Razpoložljivost, vzdrževanje, ustrezno delovanje naprav za zajem, pripravo in distribucijo pitne vode in merilne opreme

Zagotavljanje ustreznih higiensko tehničnih pogoje v objektih in napravah za zajem, pripravo in distribucijo pitne vode (vzdrževanje in sanacije objektov in napeljav;zajetja, vodohrani, distribucijsko omrežje) …)

Nadzor nad škodljivci

Protokol komunikacije z uporabniki  in dr. deležniki (obveščanje uporabnikov, reševanje pritožb, odgovori na vprašanja uporabnikov, obveščanje pristojnih inštitucij)

Ad 10. Pregled in posodobitev načrta:
Načrt stalno prilagajamo nastalim oz. izvedenim spremembam na sistemu oskrbe s pitno vodo v procesih zajema, priprave in distribucije pitne vode, standardnih postopkov v običajnih in/ali izrednih/posebnih pogojih obratovanja, kadrovskih spremembah (odpovedi, nadomeščanja, nove zaposlitve), vključno s spremembami kontaktnih podatkov ključnih deležnikov.  

[image: image1][image: image2][image: image3]
PAGE  
1

